## LOE MIND
A | Osapool (projekteerija), kelle mudelis antud elemendid eksisteerivad ja kellele kehtivad nõuded
B | Nõude või atribuudi sisu. Konkreetse infovälja nimetus võib mudelis sellest erineda
C | Korrektne näide nõude kohta (näited ei pruugi olla omavahel seotud)
D | Projekteerimise staadiumid
E | Vabas vormis selgitus nõude kohta
F | X-id markeerivad, et selles konkreetses projekteerimise faasis on nõue kehtiv ja mudelielement peab olema usaldusväärne
G | Tagasi nupp viib avalehele "Andmesisu nõuded"
H | Näitlikustatud BIM element mudelis
I | Korrektne näide nõutud andmesisu esituse kohta
Käesoleva dokumendi eesmärk on määratleda andmesisu nõuded erinevates projekteerimisfaasides (elukaare etappides) erinevatele mudelielementidele. Tänu konkreetsetele infonõuetele, on mudeli kasutajal võimalik usaldada mingis elukaare etapis teatud informatsiooni ning seeläbi hinnata mudeli kasutatavust konkreetsele vajadusele. Lisaks paraneb mudelipõhise kommunikatsiooni kvaliteet ja selgineb mudeli usaldusväärsuse tase. Nõutud andmete osas peavad olema mudelielemendid ja nende info usaldusväärne.
Dokument käsitleb vaid elemendi-spetsiifilisi nõudeid ja neid tuleb tõlgendada koos "Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele" OSA 16 - BIM tekstidokumendiga. Üldised nõuded mudeli ja selle andmesisu kohta on välja toodud teksti-dokumendis. Nõuete esitamise süsteemi selguse huvides on tasemed defineeritud projekteerimise etappide järgi ning need on esitatud IFC (Industry Foundation Classes) andmemudeli klasside baasil. Info sisestamiseks mudelielementidele, tuleks maksimaalselt ära kasutada IFC standardi omaduste kogumeid (nt Pset_RoofCommon, Pset_ValveTypeCommon) ja tarkvaras juba olemasolevaid atribuute ja parameetreid. Vajadusel tuleb elementidele juurde luua uusi parameetreid. Info peab olema koondatud eraldi omaduste kogumisse (user defined property set). Oluline on info ülekandumine IFC formaati.
Näide: Kui arhitekt soovib teada, millal ja mis infoga tuleb modelleerida akna elemendid, siis leiab ta lehe "Andmesisu nõuded" realt "1.19 IfcWindow (aken)" eskiisist kuni teostusprojektini X-id ehk et elemendid tuleb kõikides etappides modeleerida. Mis on nende X-de erinevus ehk mis on nõutud usaldusväärne info selgub kui klikkida "Andmesisu viide" lahtris hüperlingile "Avatäited", mis suunab kasutaja lehele "Avatäited". Sealt lehelt selgub, millised on infonõuded erinevates elukaare etappides kõikidele avatäidetele. Eelprojektis kehtivad näiteks nõude read 1-6. Kui sama infonõue kehtib mitmes erinevas elukaare etapid või lausa kõigis, tuleb seda tõlgendada, selliselt, et info muutub ajas täpsemaks (nt soojusläbivus esitatakse eelprojektis nõudena, kuid hiljem juba konkreetse toote väärtusena).
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ
Ⓕ
Ⓗ
Ⓖ
Ⓘ

## Andmesisu nõuded
|  | Lisa 1: BIM andmesisu nõuded | [5 empty] | - tuleb esitada mahtude loend (BOQ) koondmudelis EVS885 jaotuse järgi
|  | Etapiviisiline mudelprojekteerimine ja mudeli andmesisu | [5 empty] | - rakenduvad as-built nõuded (dokumentide linkimine) ja mahtude loend
Jaotus vastavalt IFC andmemudeli standardile
Etapiviisiline jaotus ja mudeli andmesisu
Nr | IFC klass (A - Z) | ES | EP | PP | TP | TE | Andmesisu viide | Selgitused
1 | Arhitektuur (sh sise- ja maastikuarhitektuur)
1.1 | IfcBeam (tala) |  |  | X | X | X | - | Nähtavale jäävad talad (ruumiplaneeringu osad)
1.2 | IfcBuildingElementProxy (objekt) | X | X | X | X | X | - | Haljastus, teed, katendid, topograafia, välisvarustus
1.3 | IfcColumn (post) | X | X | X | X | X | - | Nähtavale jäävad postid (ruumiplaneeringu osad)
1.4 | IfcCovering (ripplagi) |  | X | X | X | X | Ripplagi | Ripplaed (moodul ripplaed, kinni ehitatud, ripplae tõusud ja sirmid)
1.5 | IfcCovering (siseviimistlus) |  |  | X | X | X | Siseviimistlus | Siseviimistlus (põrandakatted, seinakatted, akustilised- ja laekatted)
1.6 | IfcCovering (pinnakatted) |  | X | X | X | X | Pinnakatted | Muud pinnakatted (fassaadi katted, paled, karniisid jne)
1.7 | IfcCurtainWall (rippfassaad) | X | X | X | X | X | Rippfassaad | Rippfassaadid, klaasfassaadid, klaasvaheseinad jne
1.8 | IfcDiscreteAccessory (tarvik) | X | X | X | X | X | - | Elementidele lisatud detailid, sildid, tarvikud, rennid jne
1.9 | IfcDoor (uks) | X | X | X | X | X | Avatäited | Uksed
1.10 | IfcFurnitureType (mööbel) |  | X | X | X | X | - | Mööbel (kohtkindel ja liigutatav), sisustus ja inventar
1.11 | IfcRailing (piire) |  | X | X | X | X | - | Piirded, käsipuud, aiad, tarad, balustraadid jne
1.12 | IfcRamp (ramp) |  | X | X | X | X | Arhitektuur | Kaldteed, rambid
1.13 | IfcRoof (katus) | X | X | X | X | X | Arhitektuur | Katused, katuslaed
1.14 | IfcSlab (vahelagi) | X | X | X | X | X | Arhitektuur | Vahelaed, aluspõrandad, plaatelemendid
1.15 | IfcSpace (ruum) | X | X | X | X | X | Ruumid | Ruumid
1.16 | IfcStair (trepp) | X | X | X | X | X | - | Trepid
1.17 | IfcTransportElement (lift) |  | X | X | X | X | Seadmed | Liftid, eskalaatorid
1.18 | IfcWall (sein) | X | X | X | X | X | Arhitektuur | Seinad
1.19 | IfcWindow (aken) | X | X | X | X | X | Avatäited | Aknad
2 | Ehituskonstruktsioonid
2.1 | IfcElementAssembly (koost) |  |  | X | X | X | - | Koostud ehk mitmetest elementidest koosnevad konteinerid
2.2 | IfcBeam (tala) |  | X | X | X | X | Konstruktsioon | Talad, monteeritavad paneelid
2.3 | IfcColumn (post) |  | X | X | X | X | Konstruktsioon | Postid
2.4 | IfcDiscreteAccessory (tarvik) |  |  | X | X | X | - | Tarvikud (tugevdused, kronsteinid, neopreen, riputid, posti jalad jne)
2.5 | IfcFastener (kinnitusvahend) |  |  |  | X | X | - | Kinnituselemendid (liimid, keevised, poldid, kruvid jne)
2.6 | IfcFooting (vundamendi taldmik) |  | X | X | X | X | Konstruktsioon | Vundamendi taldmikud
2.7 | IfcMember (kandev element) |  |  | X | X | X | Konstruktsioon | Jõudude ülekandmiseks mõeldud konstruktsiooni elemendid (toestused, vardad, tõmbid, vööd, pennid, pärlinid jne)
2.8 | IfcPile (vai) |  | X | X | X | X | Konstruktsioon | Vaiad
2.9 | IfcPlate (plaat) |  |  | X | X | X | Konstruktsioon | Väikesemõõtmelised õhukesed plaatelemendid
2.10 | IfcReinforcingBar (armatuurvarras) |  |  |  | X | X | - | Üksikud armatuurvardad betoonelmentide tugevdamiseks
2.11 | IfcReinforcingMesh (armatuurvõrk) |  |  |  | X | X | - | Armatuurvõrgud, mis koosnevad armatuurvarrastest
2.12 | IfcRoof (katus) |  | X | X | X | X | Konstruktsioon | Katused, katuslaed
2.13 | IfcSlab (vahelagi) |  | X | X | X | X | Konstruktsioon | Vahelaed, aluspõrandad, plaatelemendid
2.14 | IfcStair (trepp) |  | X | X | X | X | Konstruktsioon | Trepid
2.15 | IfcWall (sein) |  | X | X | X | X | Konstruktsioon | Kandvad seinad
3 | KVJ
3.1 | IfcAirTerminalType (õhujaotaja) |  |  | X | X | X | Seadmed | Sissepuhke ja väljatõmbe diffuuserid, õhujaotajad, siirdeõhurestid
3.2 | IfcAirTerminalBoxType (rõhualandus kast) |  |  | X | X | X | Seadmed | Õhu reguleerimiseks mõeldud seadmed (nt VAV, CAV klapid)
3.3 | IfcAirToAirHeatRecoveryType (soojusvaheti) |  |  | X | X | X | Seadmed | Soojusvahetid, -tagastid
3.4 | IfcBuildingElementProxy (objekt) |  |  | X | X | X | Seadmed | Tuletõkkemansetid
3.5 | IfcBoilerType (boiler) |  |  | X | X | X | Seadmed | Boilerid, katlad
3.6 | IfcChillerType (külmamasin) |  | X | X | X | X | Seadmed | Külmamasinad, jahutusseadmed, vedelikjahutid (dry-cooler)
3.7 | IfcCoilType (coil) |  |  | X | X | X | Seadmed | Soojendus- ja jahutuspatareid, kalorifeerid
3.8 | IfcCompressorType (kompressor) |  |  | X | X | X | Seadmed | Kompressorid
3.9 | IfcCondenserType (kondensaator) |  |  | X | X | X | Seadmed | Kondensaatorid
3.10 | IfcCooledBeamType (jahutustala) |  |  | X | X | X | Seadmed | Jahutustalad
3.11 | IfcCovering (isolatsioon) |  | X* | X | X | X | Segmendid | Soojustus
3.12 | IfcDamperType (klapp) |  |  | X | X | X | Seadmed | Reguleer-, tuletõkke-, suitsutõkke-, tasakaalustus-, tagasilöögiklapid jne
3.13 | IfcDuctSegmentType (voolukanal) |  | X* | X | X | X | Segmendid | Ventilatsiooni õhukanalid, -magistralid, -torud
3.14 | IfcDuctFittingType (voolukanali üleminek) |  | X* | X | X | X | Segmendid | Kanalite ja magistralide üleminekud ja tarvikud, kontroll- ja puhastusluugid
3.15 | IfcDuctSilencerType (mürasummuti) |  |  | X | X | X | Seadmed | Mürasummutid
3.16 | IfcEvaporatorType (aurusti) |  |  | X | X | X | Seadmed | Aurustid
3.17 | IfcFanType (ventilaator) |  |  | X | X | X | Seadmed | Ventilaatorid
3.18 | IfcFilterType (filter) |  |  | X | X | X | Seadmed | Filtrid
3.19 | IfcFlowMeterType (voolumõõtja) |  |  | X | X | X | Seadmed | Vee-, gaasi-, elektri-, energiaarvestid
3.20 | IfcGasTerminalType (gaasi katel) |  |  | X | X | X | Seadmed | Gaasi katlad ja gaasi tarvitid
3.21 | IfcHeatExchangerType (soojusvaheti) |  |  | X | X | X | Seadmed | Plaat- ja torusoojusvahetid
3.22 | IfcHumidifierType (niisuti) |  |  | X | X | X | Seadmed | Niisutid ja kuivatid
3.23 | IfcPipeSegmentType (toru) |  | X* | X | X | X | Segmendid | Toru segmendid (sh põrandküte)
3.24 | IfcPipeFittingType (toru üleminek) |  | X* | X | X | X | Segmendid | Toru üleminekud, ühendustarvikud, kontroll- ja puhastusluugid
3.25 | IfcPumpType (pump) |  |  | X | X | X | Seadmed | Pumbad
3.26 | IfcSpaceHeaterType (küttekehad) |  |  | X | X | X | Seadmed | Radiaatorid, konvektorid, õhkkardinad, õhkkütteseadmed
3.27 | IfcTankType (paak) |  |  | X | X | X | Seadmed | Paagid, paisunõud ja mahutid gaasidele ning vedelikele
3.28 | IfcUnitaryEquipmentType (agregaat) |  | X | X | X | X | Seadmed | Ventilatsiooni agregaadid (AHU), split-süsteemid
3.29 | IfcValveType (kraan) |  |  | X | X | X | Seadmed | Kraanid, siibrid, ventiilid, sulg-, reguleer- ja kaitsearmatuur
4 | VK (sh sprinkler)
4.1 | IfcBuildingElementProxy (objekt) |  |  | X | X | X | Seadmed | Tuletõkkemansetid
4.2 | IfcCompressorType (kompressor) |  |  | X | X | X | Seadmed | Kompressorid
4.3 | IfcCovering (isolatsioon) |  |  | X | X | X | Segmendid | Soojustus
4.4 | IfcFilterType (filter) |  |  | X | X | X | Seadmed | Filtrid
4.5 | IfcFireSuppressionTerminalType (sprinkler) |  |  | X | X | X | Seadmed | Tuletõrjehüdrandid, sprinklerpead, ühenduspead, vesikud
4.6 | IfcFlowMeterType (voolumõõtja) |  |  | X | X | X | Seadmed | Veearvestid
4.7 | IfcPipeSegmentType (toru) |  | X* | X | X | X | Segmendid | Toru segmendid
4.8 | IfcPipeFittingType (toru üleminek) |  | X* | X | X | X | Segmendid | Toru üleminekud, kontroll- ja puhastusluugid ja ühendustarvikud
4.9 | IfcPumpType (pump) |  |  | X | X | X | Seadmed | Pumbad, rõhutõsteseadmed
4.10 | IfcSanitaryTerminalType (sanitaartehnika) |  |  | X | X | X | Seadmed | Vannid, bideed, duššid, pissuaarid, kraanikausid, segistid, voolikusüsteemid
4.11 | IfcTankType (paak) |  | X | X | X | X | Seadmed | Paagid, paisunõud ja mahutid gaasidele ning vedelikele
4.12 | IfcValveType (kraan) |  |  | X | X | X | Seadmed | Kraanid, siibrid, ventiilid, sulg-, reguleer- ja kaitsearmatuur
4.13 | IfcWasteTerminalType (äravool) |  |  | X | X | X | Seadmed | Drenaazid, trapid, katuselehtrid, äravoolud, õli- , liiva- ja rasvapüüdurid
5 | EL (sh tugev-, nõrkvool, automaatika ja valve)
5.1 | IfcAlarmType (alarm) |  |  | X | X | X | Seadmed | Häirekellad, sireenid, viled, häirenupud, suitsuandurid
5.2 | IfcCableCarrierSegmentType (kaabliredel) |  | X* | X | X | X | Kaabliredel | Kaabliredelid, riputusrennid, latid, siinid, kaablikarbikud ja põrandakanalid
5.3 | IfcCableCarrierFittingType (kaabliredeli üleminek) |  | X* | X | X | X | Kaabliredel | Kaabliredeli tarvikud, üleminekud, pöörangud
5.4 | IfcElectricApplianceType (elektri tarbijad) |  |  | X | X | X | Seadmed | Valvekaamerad, audio- ja videoseadmed, reaktiivvõimsuse kompensaatorid ja muud elektri seadmed
5.5 | IfcElectricDistributionPoint (elektri jaotuskeskused) |  | X | X | X | X | Seadmed | Pea- ja alamjaotuskilbid, automaatikakeskused, jaotlad, kapid (rackid), keskseadmed
5.6 | IfcElectricFlowStorageDeviceType (puhvertoiteallikas) |  | X | X | X | X | Seadmed | Akud, UPSid
5.7 | IfcElectricGeneratorType (elektri generaator) |  | X | X | X | X | Seadmed | Elektrigeneraatorid
5.8 | IfcElectricHeaterType (elektriküte) |  |  | X | X | X | Seadmed | Elektrikütte seadmed
5.9 | IfcLightFixtureType (valgusti) |  |  | X | X | X | Seadmed | Valgustid (sh välisvalgustid)
5.10 | IfcOutletType (pistikupesa) |  |  | X | X | X | Seadmed | Pistikupesad
5.11 | IfcSwitchingDeviceType (lüliti) |  |  | X | X | X | Seadmed | Lülitid
5.12 | IfcTransformerType (transformaator) |  | X | X | X | X | Seadmed | Keskpinge trafod
* - eelprojektis modelleeritakse suure ruumivajadusega elemendid ja peamagistralid
Mudeli staadiumid:
ES - Eskiismudel
EP - Eelmudel
PP - Põhimudel
TP - Töömudel
TE - Teostusmudel

## Ripplagi
AR | ANDMESISU NÕUDED Ripplagi
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Moodul-ripplagi |  | X | X | X | X | Korrektne üldnimetus ripplae kohta
| 02 | Materjal | Kips |  | X | X | X | X | Elemendile on määratud materjal
| 03 | Kategooria / tüüp | RL-3_niiskuskindel |  |  | X | X | X | Tüübitaseme kategooria / tüüp
| 04 | Paksus | 20 mm |  |  | X | X | X | Ripplae kogupaksus koos karkassiga
| 05 | Pindala | 25,6 m2 |  |  | X | X | X | Ripplaeosa kogupindala
| 06 | Niiskuskindlus | Jah / Ei |  |  | X | X | X | Kas ripplagi paigaldatakse niiskesse või kuiva ruumi
| 07 | Karkass | Gyproc GS 66/66 (600) 1/1 M50 |  |  |  | X | X | Ripplae karkass määratud
| 08 | Tulekindlusklass | A2-s1,d0 |  |  |  | X | X | Elemendile on määratud tulekindluseklass
| 09 | Viimistlus | Tolmutõke |  |  |  | X | X | Ripplae viimistlus
| 10 | Tootja | Ecophon |  |  |  | X | X | Elemendile määratud tootja
| 11 | Mudel või toote tunnus | Hygiene Meditec E |  |  |  | X | X | Elemendile määratud konkreetne mudel
| 12 | Tooteinfo | \Tehnohooldus\234_Lagede_TH\Orbit-tooteleht.pdf |  |  |  |  | X | Element on seotud suhtelise lingi abil toote infolehega
| 13 | Kasutus- ja hooldusjuhend | \Tehnohooldus\234_Lagede_TH\ripplaegede_juhend.pdf |  |  |  |  | X | Element on seotud suhtelise lingi abil juhendiga
3D

## Siseviimistlus
AR | ANDMESISU NÕUDED Siseviimistlus
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Põrandakate |  |  | X | X | X | Korrektne üldnimetus siseviimistluse kohta
| 02 | Materjal | PVC rullmaterjal |  |  | X | X | X | Siseviimistluse materjal
| 03 | Kategooria / tüüp | PVC_libisemiskindel |  |  | X | X | X | Tüübitaseme kategooria / tüüp
| 04 | Paksus | 2mm |  |  | X | X | X | Pinnaviimistluskihi paksus
| 05 | Pindala | 75,0 m2 |  |  | X | X | X | Siseviimistluse pindala
| 06 | Aluspind | Raudbetoon |  |  | X | X | X | Pinnakatte aluspind, millele see paigaldatakse
| 07 | Tehnilised omadused | Libisemiskindlus R10, matt viimistlus |  |  | X | X | X | Tehnilised omadused siseviimistluse kohta
| 08 | Toon | Tikkurila Symphony F485 |  |  |  | X | X | Seintele ja lagedele on määratud värvikoodid
| 09 | Tootja | Tarkett |  |  |  | X | X | Viimistlus pinnale on määratud tootja
| 10 | Mudel või toote tunnus | Optima Dark Grey |  |  |  | X | X | Viimistlus pinnale on määratud toode
| 11 | Tooteinfo | \Tehnohooldus\232_Põrandakatete_TH\Living_oak.pdf |  |  |  |  | X | Element on seotud suhtelise lingi abil toote infolehega
| 12 | Kasutus- ja hooldusjuhend | \Tehnohooldus\232_Põrandakatete_TH\Tarkett_juhend.pdf |  |  |  |  | X | Element on seotud suhtelise lingi abil juhendiga
3D

## Pinnakatted
AR | ANDMESISU NÕUDED Pinnakatted
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Aknapale |  | X | X | X | X | Pinnakatte üldnimetus
| 02 | Materjal | Liimpuitkilp |  | X | X | X | X | Katte materjal
| 03 | Kategooria / tüüp | APale_V1 |  | X | X | X | X | Tüübitaseme kategooria / tüüp
| 04 | Paksus | 19 mm |  |  | X | X | X | Pinnakatte paksus
| 05 | Pindala | 2,4 m2 |  |  | X | X | X | Pinnakihi pindala
| 06 | Tootja | Alucoil |  |  |  | X | X | Katte tootja olemasolu, selle tootja
| 07 | Mudel või toote tunnus | Marrakesh Red FUSION system |  |  |  | X | X | Katte toote olemasolul, toote tunnus
| 08 | Tooteinfo | \Tehnohooldus\224_Fassaadide_TH\Alucoil_FUSION_sert.pdf |  |  |  |  | X | Katte toote olemasolul, selle tooteinfo
| 09 | Kasutus- ja hooldusjuhend | \Tehnohooldus\224_Fassaadide_TH\Alucoil_FUSION_juhend.pdf |  |  |  |  | X | Katte toote olemasolul, selle juhend
3D

## Rippfassaad
AR | ANDMESISU NÕUDED Rippfassaad
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Klaasfassaad |  | X | X | X | X | Korrektne üldnimetus rippfassaadi kohta
| 02 | Materjal | Klaas, alumiinium |  | X | X | X | X | Rippfassaadi kooste materjalid
| 03 | Kategooria / tüüp | KLF-01 |  |  | X | X | X | Rippfassadi tüübitähis
| 04 | Pindala | 2,4 m2 |  |  | X | X | X | Elemendi pindala
| 05 | Helipidavus | 37 dB |  |  | X | X | X | Helipidavuse näitaja
| 06 | Klaaspakett | 2k4+4PlthUn-18Ar |  |  | X | X | X | Klaaspaketi tunnus
| 07 | Soojusläbivus | 0.80 W/m2K |  |  | X | X | X | Välispiirete puhul soojusläbivus
| 08 | Päikesekiirgus tegur (g-väärtus) | 0.83 |  |  | X | X | X | Välispiirete puhul päikesekiirgustegur
| 09 | Tulekindlus | EI 60 |  |  | X | X | X | Tulekindluse näitaja
| 10 | Raamistiku jaotus | - |  |  | X | X | X | Raamistiku ja (klaas)paneelide korrektne geom. jaotus
| 11 | Paneelide materjal | Turvaklaas 32dB |  |  |  | X | X | Paneeli (IfcPlate) materjal
| 12 | Karkassi materjal | Alumiiniumprofiil |  |  |  | X | X | Raami (IfcMember) materjal
| 13 | Tootja | Tarkett |  |  |  | X | X | Rippfassaadile on määratud tootja
| 14 | Mudel või toote tunnus | Optima Dark Grey |  |  |  | X | X | Rippfassaadile on määratud toode
| 15 | Tooteinfo | \Tehnohooldus\224_Fassaadide_TH\KLF-01.pdf |  |  |  |  | X | Element on seotud suhtelise lingi abil toote infolehega
| 16 | Kasutus- ja hooldusjuhend | \Tehnohooldus\224_Fassaadide_TH\klaasfassaad_juhend.pdf |  |  |  |  | X | Element on seotud suhtelise lingi abil juhendiga
3D
Rippfassaad (IfcCurtainWall)
Paneel (IfcPlate)
Raam (IfcMember)

## Avatäited
AR | ANDMESISU NÕUDED Avatäited
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Välisaken | X | X | X | X | X | Avatäite nimetus on korrektne ja informatiivne
| 02 | Materjal | Täispuit | X | X | X | X | X | Avatäite kohta peab olema määratud selle peamine materjal
| 03 | Kategooria / tüüp | A001 |  | X | X | X | X | Avatäite tähistus (tüüp) on korrektne ja informatiivne
| 04 | Avamõõdu geomeetria | 1600x2500 |  | X | X | X | X | Avatäited modelleeritakse avamõõtmetega, mis selguvad ka atribuutidest
| 05 | Asukoha info | IsExternal = FALSE |  | X | X | X | X | Avatäidetele peab olema määratud asukoha parameetriline info (Interior/Exterior)
| 06 | Soojusläbivus | 1.20 W/m2K |  | X | X | X | X | Välispiirete avatäidete kohta peab olema määratud soojusläbivus või soojustakistus
| 07 | Helipidavus | 46dB |  |  | X | X | X | Avatäitele peab olema määratud helipidavus, kui nõutud
| 08 | Veepidavus | 9A |  |  | X | X | X | Avatäitele peab olema määratud veepidavus, kui nõutud
| 09 | Õhuläbilaskvus | klass 4 |  |  | X | X | X | Avatäitele peab olema määratud õhuläbilaskvus klass, kui nõutud
| 10 | Tulekindlus | EI30 |  |  | X | X | X | Avatäitele peab olema määratud tulekindluse klass, kui nõutud
| 11 | Vastupanu tulekoormusele | C5/B5 |  |  | X | X | X | Avatäitele peab olema määratud vastupanu tulekoormusele, kui nõutud
| 12 | Klaaspakett | 2k4+4PlthUn-18Ar |  |  | X | X | X | Klaasipaketi konfiguratsioon, või üldisem klaaspaketi kirjeldus
| 13 | Klaasingu erisused | karastatud |  |  | X | X | X | Klaasingu kohta lisatakse selle erisused (kuumutatud, peegelklaas, lamineeritud, lülitatavus, tulekindel vms)
| 14 | Päikesekiirgus tegur (g-väärtus) | 0.63 |  |  | X | X | X | Päikesekaitset väljendav väärtus välispiirete avatäidetele
| 15 | Avanemine | Folding to Right |  |  | X | X | X | Avatäidetele peab olema määratud avanemissuund
| 16 | Liigendatus | 4-ruuduga |  |  | X | X | X | Avatäide on geomeetriliselt korrektse liigendatusega (nt 4-ruuduga aken)
| 17 | Sulused, lukustus | mikrotuulutus, tootja |  |  | X | X | X | Avatäite atribuudiinfost selguvad nõuded sulustele ja lukustusele
| 18 | Viimistlus | RAL 3027 |  |  | X | X | X | Avatäitele peab olema määratud viimistlus
| 19 | Mudel või toote tunnus | Corona SI 82 |  |  |  | X | X | Avatäide peab kajastama valitud toote tunnust
| 20 | Tootja | AS Klaasmerk |  |  |  | X | X | Avatäitele peab olema lisatud info selle tootja kohta
| 21 | Tooteinfo | \Tehnohooldus\225_Akende_TH\Sertifikaadid_AS_Klaasmerk.pdf |  |  |  |  | X | Avatäide on seotud suhtelise lingi abil toote infolehega
| 22 | Kasutus- ja hooldusjuhend | \Tehnohooldus\225_Akende_TH\plastikakna_hooldusjuhend.pdf |  |  |  |  | X | Avatäide on seotud suhtelise lingi abil juhendiga
3D

## Arhitektuur
AR | ANDMESISU NÕUDED Arhitektuur
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Välissein | X | X | X | X | X | Elemendi nimetus on kirjeldav
| 02 | Materjal | Raudbetoon | X | X | X | X | X | Elemendile peab olema omistatud materjalid kihtide kaupa, mis on leitavad elemendi parameetritest
| 03 | Kategooria / tüüp | VS-01-420 |  |  | X | X | X | Elemendi nimetus on korrektne ja informatiivne
| 04 | Tulepüsivus | REI120 |  |  | X | X | X | Elemendi nõutava tulepüsivuse korral peab see olema määratud ning leitav elemendi parameetritest
| 05 | Asukoht | IsExternal = TRUE |  |  | X | X | X | Seinte modelleerimisel tuleb tähelepanu pöörata asukoha määramisele (Interior/Exterior)
| 06 | Kandevelementide eristatus | LoadBearing=TRUE |  |  | X | X | X | Arhitektuuri mudelist peavad selguma kandvad seinad
| 07 | Helipidavus | 51 dB |  |  | X | X | X | Elemendi nõutava helipidavuse korral peab see olema määratud ning leitav elemendi parameetritest
| 08 | Soojusläbivus (U-arv) | 0.27 W/m2K |  |  | X | X | X | Välistarinditele on määratud soojusläbivus
3D

## Ruumid
AR | ANDMESISU NÕUDED Ruumid
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Veemõõdu sõlm | X | X | X | X | X | Nimetussüsteem vastavalt BIM rakenduskavas kokkulepitule
| 02 | Number | 101 | X | X | X | X | X | Nummerdussüsteem vastavalt BIM rakenduskavas kokkulepitule
| 03 | Kategooria | Tehnopind | X | X | X | X | X | Kategooria määramine vastavalt BIM rakenduskavas kokkulepitule
| 04 | Ruumi pindala | 25,19 m2 | X | X | X | X | X | Ruumelemendi parameetritest peab selguma ruumi pindala
| 05 | Ruumi kõrgus | 3,25 m |  |  | X | X | X | Ruumelemendi parameetritest peab selguma ruumi kõrgus (ripplaeni)
|  | 3D | [6 empty] | Andmesisu näide

## Konstruktsioon
EK | ANDMESISU NÕUDED Konstruktsioon
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Ümar rammvai |  | X | X | X | X | Elemendi nimetus on kirjeldav ja informatiivne
| 02 | Materjal | Raudbetoon |  | X | X | X | X | Elemendile peab olema omistatud materjal
| 03 | Tähistus või ristlõige | d410 |  | X | X | X | X | Elemendi ristlõige või kaudselt ristlõike definitsioon
| 04 | Materjali peamine tugevusnäitaja | C35/45 |  |  | X | X | X | Elemendi kohta on esitatud peamine tugevusnäitaja
| 05 | Keskkonnaklass | XC2+XF3 |  |  | X | X | X | Elemendi kohta on esitatud selle keskkonnaklass
| 06 | Maht (kubatuur) | 1.1 m3 |  |  | X | X | X | Elemendi kohta peab selguma maht selle atribuutidest
| 07 | Monteeritava elemendi mass | 2700 kg |  |  | X | X | X | Monteeritava elemendi kohta peab selguma mass selle atribuutidest
| 08 | Monteeritava elemendi pikkus | 4.80 m |  |  | X | X | X | Monteeritava elemendi kohta peab selguma pikkus selle atribuutidest
| 09 | Monteeritava elemendi positisioon/mark | MPO/112 |  |  | X | X | X | Monteeritavate elementide positisiooni tähised on lisatud
| 10 | Elemendi valmistamise tehnoloogia | Monteeritav |  |  | X | X | X | RB-elementide puhul on määratud, kas tegu on mont. või monol. elemendiga
| 11 | Ülemine kõrgusmärk | 15.05 |  |  | X | X | X | Elemendi atribuutidest peab selguma selle ülemine kõrgusmärk
| 12 | Alumine kõrgusmärk | 14.25 |  |  | X | X | X | Elemendi atribuutidest peab selguma selle alumine kõrgusmärk
|  | 3D | [6 empty] | Andmesisu näide

## Kaabliredel
EL | ANDMESISU NÕUDED Kaabliredel
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Kaabliredel |  | X | X | X | X | Korrektne üldnimetus kaabliredeli kohta
| 02 | Kategooria / tüüp | KS20 |  | X | X | X | X | Kaabliredeli kategooria / tüüp
| 03 | Osasüsteem | Kaabliredelid ja -rennid |  | X | X | X | X | Osasüsteemi eestikeelne, informatiivne nimetus
| 04 | Laius | 500 mm |  |  | X | X | X | Kaabliredeli laius
| 05 | Kõrgus | 60 mm |  |  | X | X | X | Kaabliredeli kõrgus
| 06 | Pikkus | 28,35 m |  |  | X | X | X | Kaabliredeli segmendi pikkus
| 07 | Tulekindlus | Jah/ei |  |  | X | X | X | Kaabliredeli tulekindlus
3D

## Segmendid
KVJ, VK | ANDMESISU NÕUDED Segmendid
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Ümarkanal |  | X | X | X | X | Korrektne üldnimetus elemendi kohta
| 02 | Osasüsteem | Keemiaklassi VT |  | X | X | X | X | Osasüsteemi eestikeelne, informatiivne nimetus
| 03 | Materjal | Roostevaba teras |  |  | X | X | X | Elemendile peab olema määratud materjal
| 04 | Kategooria / tüüp | Lõõtstoru |  |  | X | X | X | Elemendi kategooria / tüüp
| 05 | Paksus | 0,5 mm |  |  | X | X | X | Toru, õhukanali või isolatsiooni materjali paksus
| 06 | Laius / diameeter | 315 mm |  |  | X | X | X | Tüübitaseme kategooria / tüüp
| 07 | Pikkus | 2.85 m |  |  | X | X | X | Elemendi pikkus
3D

## Seadmed
KVJ, VK, EL | ANDMESISU NÕUDED Seadmed
| Nr | Nõue/atribuut | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 01 | Nimetus | Sulgventiil |  | X | X | X | X | Elemendi informatiivne nimetus
| 02 | Tähis | SV DN50 kuul |  | X | X | X | X | Seadme tüübitähis
| 03 | Osasüsteem | Vent. soojusvarustus |  | X | X | X | X | Osasüsteemi eestikeelne, informatiivne nimetus
| 04 | Tehniline karakteristika | IP21, 5,9l/s, 1120 W jne |  |  | X | X | X | Tehniline karakterisitka (nt IP klass, KV-arv, võimsus, nimiläbimõõt)
| 05 | Tootja | Ames Fire & Waterworks |  |  |  | X | X | Elemendile on määratud tootja
| 06 | Mudel või toote tunnus | MUT-3000 |  |  |  | X | X | Elemendile on määratud konkreetne mudel
| 07 | Tooteinfo | \Tehnohooldus\241_Küttesüsteemide_TH\MUT-3000-seeria.pdf |  |  |  |  | X | Element on seotud suhtelise lingi abil toote infolehega
| 08 | Kasutus- ja hooldusjuhend | \Tehnohooldus\241_Küttesüsteemide_TH\juhend.pdf |  |  |  |  | X | Element on seotud suhtelise lingi abil juhendiga
3D